莘县燕塔街道社区卫生服务中心莘县中日友好医院扩建项目竣工环境保护验收意见

2026年03月31日，莘县燕塔街道社区卫生服务中心组织召开了“莘县中日友好医院扩建项目”竣工环境保护验收检查会。验收工作组由工程建设单位（莘县燕塔街道社区卫生服务中心）、验收监测单位（山东聊和环保科技有限公司）、验收报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组查阅了项目竣工环境保护验收监测报告，听取了建设单位关于环境保护设施（措施）落实情况的介绍，现场查看并核实了项目运营期环保工作落实情况，并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，具体内容如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

莘县燕塔街道社区卫生服务中心，原为莘县中日友好医院，成立于2002年，于2016年更名为泰山医学院鲁西医院，于2023年6月变更为莘县燕塔街道社区卫生服务中心，位于山东莘县燕塔街道振兴街184号，总投资14600万元，原有项目建设门诊楼、病房楼（老病房楼），购置美国GE-730pro四维彩超机、核磁共振扫描仪（MR）、高速螺旋CT（1秒级）、数字胃肠机、全数字B超机、电脑心电工作站、美国杜邦全自动生化分析仪、美国欧达高级麻醉机等大型医疗设备，设置160张病床，于2009年8月已投入生产，本项目建设一座新病房楼、医疗废物暂存间及地埋式污水处理站，增加307张病床，购置微波治疗机、半导体激光治疗仪、心电监护仪等医疗器械和空气净化设备等医疗设备，同时将老病房楼160张病床及相应医疗设备等均搬迁至新病房楼上，原病房楼停止使用，全院区总病床数为467张，均在新病房楼内。

（2）建设过程及环保审批情况

本项目已建成投入使用，为未批先建项目，根据2017年5月5日莘县人民政府针对泰山医学院鲁西医院项目的手续办理问题形成的专题会议纪要，项目已建设完成，允许泰山医学院鲁西医院先行投入使用，未完善的手续加快办理，免除项目建设过程中形成的行政处罚。泰山医学院鲁西医院现已更名为莘县燕塔街道社区卫生服务中心。项目建成后未组织进行竣工验收，已收到聊城市生态环境局行政处罚决定书，莘县燕塔街道社区卫生服务中心接受罚款并提出分期缴纳申请。

2002年新建莘县中日友好医院项目通过莘县计委的立项审批，审批文号：莘计基字[2002]3号，医院于2004年建成运营，并于2004年12月补办了环境影响评价和审批手续，委托编制了《新建莘县中日友好医院项目》环境影响报告表，于2004年12月28日取得原莘县环境保护局的审批意见，主要建设门诊楼、病房楼等，设置160张床位，设备包括美国GE-730pro四维彩超机、核磁共振扫描仪（MR）、高速螺旋CT（1秒级）、数字胃肠机、全数字B超机、电脑心电工作站、美国杜邦全自动生化分析仪、美国欧达高级麻醉机等大型医疗设备，并于2009年8月23日取得原莘县环境保护局的验收意见，验收文号：莘环报表验[2009]21号。医院于2008年8月已进行了医用诊断X射线机应用项目的辐射环境影响评价，填报了《核技术应用项目环境影响登记表》，射线装置主要为螺旋CT、数字型遥控诊断X射线机及X射线诊断仪。2010年4月30日莘县中日友好医院扩建项目在莘县发展计划局进行备案，备案号：莘计社会[2010]7号。实际建设一座病房楼以及医疗废物暂存间及地埋式污水处理站，增加307张病床，购置微波治疗机、半导体激光治疗仪、心电监护仪等医疗器械和空气净化设备等设备。同时老病房楼160张病床及相应医疗设备等均搬迁至新建病房楼上，原病房楼停止使用，项目于2017年正式投入使用。

2024年7月莘县燕塔街道社区卫生服务中心委托山东锦航环保科技有限公司编制了《莘县中日友好医院扩建项目》环境影响报告表，2024年9月26日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2024〕39号对《莘县中日友好医院扩建项目环境影响报告表的批复意见》对其进行了审批，2024年11月25日排污许可证完成首次申领，许可编号为12371522MB2520376L001Q。2025年3月莘县燕塔街道社区卫生服务中心委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2026年03月16日-17日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）验收范围

本次验收为莘县燕塔街道社区卫生服务中心莘县中日友好医院扩建项目验收，验收项目环保措施落实及污染物达标排放情况。

二、工程变动情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目开发使用功能未发生变化，生产工艺未发生变化，本项目生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动。项本项目工程不涉及重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（一）废气

项目废气主要为污水处理站产生的少量恶臭及餐厅油烟废气。污水处理站废气通过加强绿化、加盖密闭、定期喷洒除臭剂，以无组织形式排放，餐厅油烟经油烟净化器处理后由高于所属建筑物1.5米的排气筒排放。

（二）废水

# 院区废水主要为餐饮废水、生活废水和医疗废水。产生的废水经污水处理站处理后排入市政管网，经莘县康达水务有限公司深度处理后排放。

（三）噪声

# 院区噪声源主要为空调外机、风机、水泵等运行时产生的噪声及病人和陪护人员产生的社会噪声等。产噪设备采取选用低噪声设备，定期进行设备检修，减轻设备运转时产生的噪声等措施，经墙壁隔声、距离衰减，办公人员和就诊人员日常工作和生活产生的噪声通过加强管理等措施来控制，最大程度地降低对外声环境影响。

（四）固体废物

院区固体废物主要包括一般固体废物（生活垃圾、废包装材料）、危险废物（污水处理站污泥、格栅及化粪池污泥）、医疗废物（感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等），生活垃圾委托环卫部门清运，废包装材料收集后综合利用，危险废物（污水处理站污泥、格栅及化粪池污泥）暂存危废间，委托有资质单位进行处置，医疗废物属于危险废物暂存医疗废物暂存间，委托有资质单位聊城优艺环保科技有限公司进行处置。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，医院达到正常营运状态，符合国家相关验收标准。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

监测结果表明：

（一）废气

验收监测期间：餐厅油烟最大排放浓度为0.4mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模浓度限值；无组织氨最高排放浓度为0.18mg/m3、硫化氢最高排放浓度为0.020mg/m3、氯气最高排放浓度为0.09mg/m3、臭气浓度（无量纲）最高值为<10、甲烷最高体积百分数为0.000322%，均满足《山东省医疗污染物排放标准》（DB37/596-2020）表2相关标准要求。

（二）废水

验收监测期间：pH为7.5-7.8、色度最大值为7、化学需氧量最高排放浓度为37mg/L、五日生化需氧量最高排放浓度为9.6mg/L、氨氮最高排放浓度为4.33mg/L、悬浮物最高排放浓度为7mg/L、石油类最高排放浓度为0.17mg/L、动植物油最高排放浓度为0.22mg/L、粪大肠菌群最大值为490MPN/L、挥发酚未检出、氰化物最高排放浓度为0.017mg/L、总氯最高排放浓度为0.06mg/L、阴离子表面活性剂最高排放浓度为0.066mg/L，均满足《山东省医疗污染物排放标准》（DB37/596-2020）表1“二级标准”、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求、莘县康达水务有限公司进水水质。

（三）噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在50.9-52.8(dB)之间，夜间噪声在43.0-43.5(dB)之间符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值。

五、工程建设对环境的影响

项目建设按环评及其批复要求建设了环保设施。目前，相关环保设施运行状况良好，项目产生的废气、废水、噪声能够达标排放，固体废物能够得到妥善处理。项目运行对周围环境影响较小。

六、验收结论

莘县燕塔街道社区卫生服务中心“莘县中日友好医院扩建项目”实施过程中按照环评及其批复要求基本落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动，验收监测的污染物排放达到国家和山东省相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目在按下述要求与建议整改完善后通过环保验收。

七、要求与建议

1、按规范要求进一步完善验收报告编制内容，完善附图附件。

2、规范危废间、医疗暂存间建设，强化地面防渗，完善危废分区，规范设置环保标识，完善管理制度和管理台账。

3、污水处理站废气须加盖密闭、定期喷洒除臭剂，从源头减少废气无组织排放，并定期做好环保台账的相关记录。

八、验收人员信息

见附件。

莘县燕塔街道社区卫生服务中心

2026年03月31日